| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞金龙家私制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦石鼓工业路101号1栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘志蛟 |
| 检查人员 | 赵贤艺、陆翰林 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.粉尘爆炸危险场所未张贴粉尘清理制度；2.粉尘防爆安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准（除 尘塔泄爆面积不足；除尘风管每隔六米未设置清灰口）；3.除尘系统未设置温度、压差监测装置。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.16 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市庭丰电子有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇塘厦东兴路196号1栋、2栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 张洪威 |
| 检查人员 | 赵贤艺、陆翰林 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.木箱车间粉尘作业区域积尘未规范清理（清扫工具使用产生火花的铁质工具）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.7.25 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞威捷家具制品有限公司 | 地址 | 塘厦镇横塘128工业区 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 安雷 |
| 检查人员 | 赵贤艺、陆翰林 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1.铝镁等金属粉尘的收集、贮存等处置环节未落实氢气监测措施。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.9 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞彩美金属制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇黄果塘路3号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 陈嘉欢 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 1、不锈钢粉尘的除尘和石英砂粉尘的除尘共用一套除尘系统，导致分属不同防火分区的抛 光车间和喷砂房的除尘系统互联互通。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.25 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市鸿博家具有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇石鼓水龙路1-1号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 姚多美 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 1、未将事故隐患排查治理情况向从业人员通报； 2、未制定有关粉尘爆炸事故应急救援预案。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.6 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市亚力山大家具有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇大坪村四黎南路龙潭大冚路1号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 喻礼军 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 1、分属不同防火分区的A栋独立厂房和B栋独立厂房共用一套除尘系统，导致不同防火分 区的除尘系统互联互通； 2、木质粉尘干式除尘系统未采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施； 3、喷漆间不符合防爆要求（电扇、电扇插座、电线套管均为非防爆型，防爆灯供电线路接 线口不密闭，未设置可燃气体浓度监测报警装置，喷漆间入口处未设置人体静电导除装置和洗 眼器）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.20 | 完成情况（后续及时更新） | 未到期 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市永益包装制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇一二八工业四街1号3栋102室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 辛利平 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间 |
| 隐患问题情况（详细） | - 1、除尘系统采用重力沉降室除尘。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.7.29 | 完成情况（后续及时更新） | 已完成 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞智信五金制品有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇龙背岭得胜路6号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 王志华 |
| 检查人员 | 李凡、刘永光 | 检查部位 | 车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | - 1、产生铝合金粉尘的研磨车间内有部分研磨电机和开关为非防爆型。 |  |  |
| 整改期限 | 2022.8.25 | 完成情况（后续及时更新） | 未到期 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） | 暂无 |  |  |
| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| 企业名称 | 东莞市华必利纸品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥元街7号1栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 曾迪文 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月20日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市塘厦国兴五金制品厂 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘清东路270号3栋104室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 唐化勇 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月20日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市固衡五金制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘社区新兴路8号之二2栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 唐冬梅 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月20日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市风顺金属制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘新兴路8号1栋 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 翁荣达 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月20日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市金智精密五金有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇莲湖社区宝源一路3号B区 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 杨明玉 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月23日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市世启旺五金制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇横塘新兴路16号2栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 金磊 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月22日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市品丰包装制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市凤凰岗黄河路35号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 李少清 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月26日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市骏松馨纸品有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇沙湖社区大岭边路13号拓尔玛特智造科技园内C幢厂房第二楼右侧 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 陈月明 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月26日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市利宝五金制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇河东路4号3栋1单元101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 许昆平 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月28日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市瑞合海绵制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇社区沙布工业园30号A栋1楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 齐艳敏 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月29日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市博尚电子科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇社区沙布工业区30号A栋3楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘丽红 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月28日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市明仕光电有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇沙湖莆沙一路10号二楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 李欣 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月3日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市鹏丰塑胶制品有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南260号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 田贵枝 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月10日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市星久电子有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇黄九岭巷42号301室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 潘兴贤 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月10日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市亿源高尔夫制品有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇沙湖大道南271-301号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 潘秀燕 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月9日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市大享精密五金有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇塘厦环市南路90号2栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 姚炎强 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月10日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市讯展精密五金有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇清湖头社区清平路51A一层 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘云成 |
| 检查人员 | 蔡永健、杨爱华 | 检查部位 | 办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月12日 | 完成情况（后续及时更新） |  |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市红博机械设备有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇大坪社区上沿路4号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 杨福春 |
| 检查人员 | 孙逊，陈灿奎 | 检查部位 | 塘厦镇清平路51号厂房 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理（未定期进行安全生产检查，未 能提供安全生产检查记录，一楼楼梯出口存放杂物） |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月27日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |
| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| 企业名称 | 东莞市昌铭锋光电科技有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇清湖头社区清平路51A二楼 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 刘春发 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 调漆区，危险化学品中间仓 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未采取措施消除事故隐患（调漆区未规范设置可燃气体报警装置；危险 化学品中间仓电气设备设施不符合防爆要求） |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月27日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 杨留敏 | 地址 | 塘厦镇平山社区果岭路2号厂房 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 杨留敏 |
| 检查人员 | 孙逊，陈灿奎 | 检查部位 | 塘厦镇平山社区果岭路2号厂房 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、厂房主管人员杨留敏未对厂区进行安全生产检查，未能提供安全生产检查记录，宿舍 楼一楼存放锂电池，楼梯间停放电动自行车，1栋2楼通道停放电动自行车和锂电池。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月26日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市亿源达能源科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇果岭路2号1栋301室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 罗洪 |
| 检查人员 | 孙逊，陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、锂离子电池储存仓库 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训 2、生产经营单位未采取措施消除事故隐患（锂离子电池储存仓库未规范设置通风排烟设施） |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月26日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市勃航传动科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇浦龙路199号11号楼101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 林康荣 |
| 检查人员 | 孙逊 陈灿奎 | 检查部位 | 办公室、生产车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未按照规定对从业人员（主要负责人和安全管理人员）进行安全生产教育和培训； 2、生产经营单位未提供事故隐患排查治理记录； 3、生产经营单位未采取措施消除事故隐患（配电箱没有盖子，车间白电油和液化气罐没 有专门存放，行车没有保护销和危害告知卡，消防栓下堆放杂物）； 4、生产经营场所缺少应急灯和疏散标志，占用、封堵生产经营场所出口及疏散通道。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月11日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市奥锂能源科技有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇果岭路2号3栋301室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 徐启容 |
| 检查人员 | 孙逊，陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、锂电池仓库 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训； 2、生产经营单位未采取措施消除事故隐患（锂离子电池存储仓库未规范设置火灾探测报 警装置和通风排烟设施） |  |  |
| 整改期限 | 2022年8月16日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 深创亿制冷（东莞）有限公司 | 地址 | 广东省东莞市塘厦镇窖坑水库路1号之一1栋101室 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 侯利华 |
| 检查人员 | 孙逊、陈灿奎 | 检查部位 | 生产车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未采取措施消除事故隐患（1.气瓶没有防倾倒装置。2.电器线路不符合 安全标准，配电箱缺少盖子。） |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月28日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市创冠金属制品有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇振兴围益民路24-3号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 周维强 |
| 检查人员 | 孙逊、陈灿奎 | 检查部位 | 二楼车间、一楼车间、办公室 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、未在连续式热风回火炉设置明显的安全警示标志； 2、未采取措施消除事故隐患（1.电线裸露，配电箱缺少盖子。2.配电箱下堆放物品）； 3、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训（生产经营单位的主要负责人初次安 全培训时间少于32学时）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月27日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市虹海光学玻璃科技有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇清湖头创新路3号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 袁福林 |
| 检查人员 | 孙逊、陈灿奎 | 检查部位 | 安全生产档案资料、厂区 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案； 2、未对有限空间作业场所进行辩识，并设置明显安全警示标志。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月29日 | 完成情况（后续及时更新） | 整改中 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |

| 生产安全事故隐患公开公示信息表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 东莞市丰成五金科技有限公司 | 地址 | 东莞市塘厦镇大坪社区四黎南路19C号 |
| 镇街 | 塘厦 | 主要负责人（法人） | 伍先峰 |
| 检查人员 | 孙逊，陈灿奎 | 检查部位 | 压铸车间 |
| 隐患问题情况（详细） | 1、安全设备的安装不符合标准（压铸车间液化石油气使用部位未安装可燃气体检测 仪）； 2、未采取措施消除事故隐患（熔炉附近有非生产性积水；熔炉未安装防溅装置及紧急排 放装置；液化石油气气化器未与液化石油气储存间隔开）。 |  |  |
| 整改期限 | 2022年7月20日 | 完成情况（后续及时更新） | 已整改 |
| 现场图片（1-2张具有代表性） |  |  |  |