东莞市清溪镇燃气专项规划修编（2021—2035）


	清溪镇人民政府文件

	清府〔2025〕13号


关于印发《东莞市清溪镇燃气专项规划修编（2021-2035年）》的通知

各单位，各村（社区）：

《东莞市清溪镇燃气专项规划修编（2021-2035年）》业经镇人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻实施。如执行中遇到问题或困难，请径向城管分局反映。

东莞市清溪镇人民政府

2025年7月3日

目  录
1第一章   规划总则


1第01条 规划编制背景


1第02条 规划编制依据


3第03条 规划编制原则


3第04条 规划编制目标


4第05条 规划编制范围


4第06条 规划编制期限


4第二章   城市燃气负荷预测


4第07条 城市燃气的供应原则


4第08条 城市燃气负荷预测


7第三章   镇域燃气发展规划


7第09条 镇域天然气发展规划


7第10条 镇域液化石油气发展规划


9第四章   天然气输配系统规划


9第11条 管道输配系统压力级制


9第12条 天然气气源分析与规划


9第13条 天然气输配场站规划


10第14条 中压管道布置原则


10第15条 中压管道管材的选择与确定


10第16条 中压管道埋深与穿跨越工程


11第17条 中压管道安全间距


12第18条 天然气储气与调峰


12第19条 安全应急全应急储备


13第五章   液化石油气供应系统规划


13第20条 液化石油气场站设置原则


13第21条 液化石油气储配站规划


14第22条 瓶装液化石油气供应站


14第23条 瓶装气供应管理


15第六章   汽车加气站规划


15第24条 清溪镇汽车加气站发展方向判定


15第七章   智慧燃气平台建设


15第25条 设计原则


15第26条 系统概述


16第27条 SCADA系统


16第八章   组织机构及后方设施


16第28条 组织机构


17第29条 劳动定员


17第30条 后方设施


18第31条 抢修点设置及设备配置


18第九章   燃气安全规划


18第32条 城市燃气特点及其安全规划的重要性


19第33条 安全及消防措施


20第34条 完善健全规章制度


20第35条 主要危险有害因素分布


21第36条 重大危险源识别


22第37条 重大危险源控制


22第38条 燃气系统安全技术措施


23第39条 燃气事故应急预案


24第十章   环境保护


24第40条 编制依据


24第41条 生产过程中的主要污染物


24第42条 主要防范措施


24第43条 节能效益


25第十一章   燃气工程实施计划与措施


25第44条 工程实施计划


28第45条 政策与技术保障措施


29第十二章   工程投资估算


29第46条 投资估算


33第47条 规划成果


34第十三章   附 则


34第48条 规划成果




第一章   规划总则

第01条 规划编制背景

响应国家“一带一路”倡议、融合粤港澳大湾区的战略规划。广东是中国大陆与沿线国家经贸合作量最大、人文交流最密切的省份，在“一带一路”建设中起到举足轻重的作用。粤港澳大湾区不仅要建成充满活力的世界级城市群、国际科技创新中心、“一带一路”建设的重要支撑、内地与港澳深度合作示范区，还要打造成宜居宜业宜游的优质生活圈，成为高质量发展的典范。近年来，东莞全面融入国家“一带一路”和粤港澳大湾区建设，将为东莞的城市发展提供难得的历史机遇。

东莞市处于产业升级的重要时期，推动能源的转型升级，建立清洁高效的现代能源体系迫在眉睫，《广东省能源发展“十四五”规划》提出，要不断优化提升能源消费水平，继续贯彻落实国家控制能源消费总量和强度“双控”要求，降低煤炭消费比重，提高天然气利用水平和效益。促进天然气在城市、工业、电力、交通等行业的应用，降低天然气利用成本。 

清溪镇新旧动能转换，实现产业转型升级，塑造生态文明的需要。传统工业发展模式不但不能保障城市的可持续发展，还会制造新的负担。因此转变生产模式是清溪镇发展的必由之路，大力推行循环经济，发展现代服务业，同时重点加强对环境要素的保护，如大气、水、山体、植被、各类野生动物等，促进生态文明的塑造。

清溪镇人民对城市燃气能源的迫切需要，燃气供应是市政基础设施建设中不可或缺的环节，它既是一种重要的能源供应方式，也是城市人民生活水平、文明程度和经济实力的标志。发展城市燃气可以节约能源，减轻城市污染，提高人民生活水平，促进工业生产的产品质量提高，社会综合经济效益显著。在清溪镇发展城市燃气，既符合清溪镇能源发展的需要，也与城市建设发展方向一致。有助于提高清溪镇基础设施的水平和城市整体形象，改善规划区内居民的生活水平。

第02条 规划编制依据
1.《关于清溪镇燃气专项规划的设计委托书及合同》，东莞新奥燃气有限公司；

2.《广东省能源发展“十四五”规划》；

3.《东莞市城镇燃气发展规划（2022-2035年）》；

4.《东莞市国土空间总体规划（2021-2035年）》；

5.《东莞市清溪镇国土空间总体规划（2021-2035年）》；

6.《东莞市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7.《广东省东莞市清溪镇燃气专项规划（2006-2020）》由中国市政工程中南设计研究院、东莞市市政园林设计院共同编制，2007年2月完成；

8.调研收集的其他资料；

9.相关规范、规定及条例：

（1）《中华人民共和国城乡规划法》2007年10月；

（2）《中华人民共和国消防法》2008年10月；

（3）《中华人民共和国环境保护法》2014年4月；

（4）《中华人民共和国安全生产法》,2014年8月；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2013年6月；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018修正）；

（7）《中华人民共和国大气污染防治法》2000年4月；

（8）《中华人民共和国水土保持法》2010年12月；

（9）《天然气利用政策》2012年12月；

（10）《城镇燃气管理条例》,中华人民共和国国务院第583号令；

（11）《市政公用事业特许经营管理办法》,中华人民共和国建设部令第126号；

（12）《城市黄线管理办法》,中华人民共和国建设部令第144号；

（13）《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》国发〔2018〕31号；

（14）《广东省人民政府关于印发广东省促进天然气利用实施方案的通知》粤府〔2018〕119号；

（15）《广东省城乡规划条例》, 2012年11月29日，广东省第十一届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过；

（16）《广东省燃气管理条例》广东省第十一届人民代表大会常务委员会第十九次会议第一次修订；

（17）《广东省大气污染防治条例》，广东省第十三届人会常务委员会第七次会议于2018年11月29日通过；

第03条 规划编制原则

坚持科学、可持续发展的思想

贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，通过本燃气专项规划编制，指导规划区燃气行业建设和管理，最终促成燃气行业健康、快速发展，满足规划区建设对能源需求及能源安全的要求，并扩大城市燃气这一绿色能源的应用领域，促进规划区可持续性发展。

坚持总体规划、分期实施的思想

燃气专项规划作为规划区燃气行业建设和发展的蓝图，是建设和管理的基本依据，是一项综合性、全局性、战略性的工作。燃气新建和改、扩建项目的实施应以此作为依据，项目应根据不同时期的具体需求分期、分步实施，以达到降低投资、节约社会资源。

坚持“适度超前”的思想

燃气输配系统的绝大部分工程，属于城市地下基础工程，通常与道路施工同时建设。为了避免道路形成后破坏路面，造成重复建设、浪费资源，在燃气专项规划编制中应坚持“适度超前”的思想。

第04条 规划编制目标
通过清溪镇燃气专项规划修编的编制，指导天然气项目的实施，最终促成天然气项目更快、更好发展，满足清溪镇建设现代化城市对能源需求及能源安全的要求，并扩大天然气这一清洁能源的应用领域，促进城市可持续性发展。

清溪镇燃气专项规划修编作为清溪镇天然气项目建设和发展的指导文件，是建设和管理的基本依据，编制规划，应立足当前，面向未来，统筹兼顾，综合布局。

规划应严格遵循国家和行业的有关法律、法规和技术规定，贯彻统一规划，分步实施的原则，在2035年前形成一个完整、系统、安全的城市供气网络体系。

规划应把国家、省、市的相关方针政策贯彻其中，切忌空洞，力求用数据说话，力求规划的科学性，力求规划的可操作性，力求规划的可持续性。

促进资源节约、环境友好、社会公平、城乡协调发展，实现城镇天然气行业稳步、健康、可持续发展。

第05条 规划编制范围

本次规划确定的规划区范围为清溪镇镇域范围，总面积140.12平方千米（不含清溪林场则面积为106.41平方千米）。

第06条 规划编制期限

近期：2021年～2025年；

远期：2026年～2035年。

第二章   城市燃气负荷预测

第07条 城市燃气的供应原则
优先采用天然气作为新发展居民用户的燃料，鼓励居民用户使用天然气，天然气未能覆盖的区域，则保证瓶装液化石油气的供应；

积极配合当地城市能源结构调整政策，尽可能满足有气化条件的公建及商业用户的用气需求，提高社会化服务的水平；

重点发展有经济承受能力、用气后能提高产品质量、经济效益和环境效率的工业用户；

优惠发展具有调峰作用的可间断供气的工业用户；

原则上不再新建CNG汽车加气站，满足此类汽车用户现状保有量的用气需求；

目前清溪镇无CNG加气站和LNG加气站，同时根据东莞市相关政策分析后，本规划不考虑CNG汽车加气站和LNG汽车加气站的建设。

第08条 城市燃气负荷预测

各类用户用气量指标

（1）居民耗热定额

近期（2021年～2025年）：2600MJ/人·年；

远期（2026年～2035年）：2600 MJ/人·年。

（2）公共建筑及商业用气量指标

清溪镇天然气应用已有十余年，目前处于经济转型期，各类用户均处在快速发展的阶段。根据燃气公司提供数据，2018年到2020年，计算每月商业和公建用户用气量与居民用气量的比值范围为50%~66%，平均值为58%，因此近期商业与公建用气量占居民用气量的比例取值60%。随着人民的生活水平越来越高，居民用气量逐渐增加，公建及商业用气量的占比逐年递减，商业用气的比例应逐渐趋于平稳。参考《东莞市燃气行业发展规划（2022-2035年）》中的比例，本规划远期公建及商业用气取值按居民用气50%计算。

（3）燃气汽车用气量指标

目前，清溪镇未设置天然气加气站，且出租车属于东莞市统一管理，在东莞市其他镇街加气，无天然气汽车加气需求。本规划近远期不再考虑CNG汽车用户，不纳入计算。
（4）清溪镇居民气化率

根据现状基础资料分析测算，2018年清溪镇天然气普及率为9.5%。清溪镇新建住宅发展潜力较大，现有老旧住宅和城中村存量也较大，确定清溪镇居民天然气普及率如下表：

清溪镇居民天然气普及率             表2-1

	时间
	2025年（近期）
	2035年（远期）

	天然气气化率
	50%
	80%

	液化石油气气化率
	30%
	15%


天然气规划年用气量汇总

清溪镇天然气规划年用气量             表2-2

	用户类型
	2025年
	2035年

	
	年用气量

（104Nm3/h）
	所占比例
	年用气量

（104Nm3/h）
	所占比例

	居民用户
	1318.71
	19.44%
	2313.44
	16.25%

	商业及公福用户

	791.22
	11.66%
	1156.72
	8.12%

	工业用户
	4351.45
	64.14%
	8265.49
	58.05%

	惠州用气量

	0.00
	0.00%
	1825.00
	12.82%

	未预见量
	323.07
	4.76%
	678.03
	4.76%

	合计
	6784.45
	100.00%
	14238.69
	100.00%


液化石油气年用气量汇总

液化石油气年总用量（单位：吨）             表2-3

	用户类型
	2025年
	2035年

	
	年用气量

（吨/年）
	所占比例（%）
	年用气量

（吨/年）
	所占比例（%）

	居民用户
	7434
	62.50%
	4076
	66.67%

	公建及商业用户
	4460
	37.50%
	2038
	33.33%

	总用气量
	11895
	100.00%
	6113
	100.00%


各类用户不均匀系数

各类用户用气高峰系数表               表2-4

	序 号
	类 别
	K月max
	K日maxd
	K时max
	∏K

	1
	居民用户
	1.26
	1.1
	2.5
	3.465

	2
	公建和商业用户
	1.26
	1.1
	2.5
	3.465

	3
	工业用户
	1.27
	1.0
	1.25
	1.588

	4
	惠州用气（综合值）
	
	
	
	1.25


天然气高峰小时用气量

 清溪镇天然气高峰小时用气量              表2-5

	用户类型
	综合

不均匀系数
	2025年
	2035年

	
	
	年平均日

用气量

（Nm3/d）
	高峰小时

用气量

（Nm3/h）
	年平均日

用气量

（Nm3/d）
	高峰小时

用气量

（Nm3/h）

	
	
	
	
	
	

	居民用户
	3.465
	36128.91
	5216.11
	63381.89
	9150.76

	商业及福利用户
	3.465
	21677.34
	3129.67
	31690.94
	4575.38

	工业用户
	1.588
	119217.90
	7885.77
	226451.90
	14978.85

	惠州用户
	1.25
	0.00
	0.00
	50000.00
	3151.04

	未预见量
	-
	8851.21
	811.58
	18576.24
	1435.25

	规划用气量
	-
	185875.36
	17043.12
	390100.96
	33291.28


第三章   镇域燃气发展规划
近期考虑城市燃气供应气源将由液化石油气气源向天然气气源过渡，清溪镇天然气气源近期由塘厦次高中压调压站供应，随着管道气用户的逐步增加，天然气管网建设不断完善，逐渐撤减镇内中心区瓶装气供应站。

第09条 镇域天然气发展规划
清溪镇能源消耗主要为原煤、电、柴油、汽油、天然气以及液化石油气，随着清溪镇经济高速发展，能源的需求量日益增长，能源结构得到不断调整，天然气将在清溪镇得到充分利用，在一次能源中所占的比重将稳步上升。

清溪镇天然气输配系统将在现状基础上进一步完善，供气气源主要来自广东大鹏LNG输气干线樟木头分输站，由樟木头门站负责接收并转输，樟木头门站内调压至次高压后输送至塘厦高中压调压站，经塘厦调压站调压为中压供应塘厦镇和清溪镇中压管网，清溪镇与凤岗镇互联互通的中压管网也可作为备用气源。本次规划将进一步完善清溪镇的中压输配管网，较少管网薄弱环节，增加输气的可靠性。

第10条 镇域液化石油气发展规划

液化石油气供应市场经过多年的发展已日趋成熟，尽管管道天然气的气化率将逐年提高，但管道未到达的地区，液化石油气仍将是居民用户及商业用户的主要气源，液化石油气储备规划也非常必要。清溪镇在规划年限内的燃气气化率见表2-3。

清溪镇规划液化石油气储气平衡

3天计算月平均日用气量及计算储气容积表    表3-1

	地 区
	年 份
	年用气量

（吨）
	3天用气量

（吨）
	计算3天储气容积

（m3）

	全镇
	2025
	11895
	97.76 
	183.49 

	
	2035
	6113
	50.25 
	94.31 

	注：储存周期按1天计算月平均日总用气量；液化石油气密度为532.8Kg/立方米，储罐充装率0.95。


周转周期按3天计，现有的1个液化石油气灌瓶站及16个液化石油气瓶装供应站，LPG总储存规模可达300立方米，能满足近远期本镇液化石油气的需求。

液化石油气供应流程

 SHAPE \* MERGEFORMAT 



图3-1液化石油气供应流程图

镇区液化石油气站规划

清溪镇液化石油气供应方式主要为瓶装供应，由东莞市清溪燃料有限公司供应；少部分小区采用液化石油气瓶组站供应管道液化石油气。目前，清溪镇有液化石油气瓶装供应站16座，使用液化石油气的居民用户约9.39万户，占总人口的30.20%。

根据现状调查，清溪镇对液化石油气的需求量较大。在未来的规划期内，瓶装液化石油气供应也是不可或缺的重要气源。因此，瓶装液化石油气设施的规划和管理，将是燃气供应的一个重要环节和长期任务。清溪镇未来液化石油气气源依然以清溪燃料有限公司液化石油气储配站供应，供应站将主要依靠利用现有设施来解决。
第四章   天然气输配系统规划

第11条 管道输配系统压力级制

根据上游气源供应压力、城市形态及自然地理环境、市场用户要求及储气方式等因素。东莞市城市天然气输配系统压力级制包括高压
A（4.0兆帕）、次高压A（1.6兆帕）、中压A（0.4兆帕）三级。

清溪镇天然气输配系统采用单级中压系统，上游长输管线天然气经樟木头门站和塘厦次高中压调压站调为中压A后，经中压管网向清溪镇供气。

中压管道设计压力为0.4MPa，运行压力为0.30MPa，管网所富余压力作为储备，为未来发展留有余量。
第12条 天然气气源分析与规划

按照《广东省油气主干管网规划》，未来广东省天然气主干管网（即“全省一张网”）将有九大气源，包括西气东输二线、川气入粤等内陆管道天然气；大鹏LNG、深圳LNG、珠海LNG、粤东LNG、粤西LNG等进口液化天然气；番禺/惠州海气、荔湾海气等南海海上天然气。

清溪镇天然气气源主要来自广东大鹏LNG输气干线，由樟木头门站负责接收并转输，樟木头门站内调压至次高压后输送至塘厦高中压调压站，经塘厦调压站调压为中压供应塘厦镇和清溪镇中压管网，清溪镇与凤岗镇互联互通的中压管网也可作为备用气源。

第13条 天然气输配场站规划

塘厦调压站清溪支路建设规划：

塘厦调压站出站后分两路，一路供应塘厦镇，一路供应清溪镇。目前已建塘厦调压站单路设计能力为4万立方米，两路，一用一备，小时设计能力为4万方。并预留一路3万立方米/小时的支路，为清溪镇供气使用，暂未投建，近期末期建设时提高设计能力至4万立方米/小时，以满足远期清溪镇的用气需要，由于该站位于塘厦用地范围内，远期该场站的改造由塘厦镇组织实施。

第14条 中压管道布置原则

管道的走向根据城市总体规划，结合城市实际发展情况进行总体布置，本规划原则上燃气管线按西、北侧原则进行规划设计：即南北走向的道路燃气管道敷设在道路的西侧，东西方向的道路燃气管道敷设在道路的北侧；

管位尽量选择道路两侧人行道或绿化带中,当西、北侧人行道或绿化带无管位且对应东、南侧人行道或绿化带有管位时，可以考虑利用东、南侧人行道或绿化带管位，尽量避免开挖车行道；

管位配合应按规范执行,管位定位应注意未来道路拓宽建设的可能性；

管网布线按城市规划布局执行，贯彻远近结合，以近期为主的方针，管网分期建设；

主干管网尽量靠近用户，以保证用最短的线路长度，达到同样的供气效果，节约投资；

在保障安全供气，布局合理的原则下，尽量减少穿跨越工程；

中压管网输气干线环状敷设，城市管网主要建设大环为主，小环尽量减少，环内管网采用枝状管网敷设，环枝结合敷设保证安全供气条件下，方便维修及发展新用户。

第15条 中压管道管材的选择与确定

本规划原则上确定大于DN400沿道路敷设的中压输配主干管网采用焊接钢管焊接连接，小于等于DN400的管道采用PE管。

第16条 中压管道埋深与穿跨越工程

城市中压管网除穿跨越工程外，均埋地敷设。管道埋深按《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版）及《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008有关要求执行，地下燃气管道埋设的最小覆土深度一般按机动车道不小于0.9米，非机动车道不小于0.6米，机动车不可能到达的地方不小于0.5米，埋设在水田下时不小于0.8米控制。

清溪镇水系发达，中压管道不可避免与河流、铁路产生交叉穿越的情况，对于河流穿越，宜采取沿桥面人行道板下不通行管沟敷设或随桥架设的方式，对于穿越铁路需采用顶管或定向钻的施工方式。

第17条 中压管道安全间距

根据《城镇燃气设计规范》GB50028-2006（2020年版），中压燃气管道安全间距控制如下：

中压燃气管道与建构筑物或相邻管道水平净距（m）    表4-3

	项  目
	地下燃气管道

	
	中压B
	中压A

	建筑物的
	基础
	1.0
	1.5

	
	外墙面（出地面处）
	——
	——

	给水管
	0.5
	0.5

	污水、雨水、排水管
	1.2
	1.2

	电力电缆

（含电车电缆）
	直埋
	0.5
	0.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0

	通信电缆
	直埋
	0.5
	0.5

	
	在导管内
	1.0
	1.0

	其他燃气管道
	DN≤300
	0.4
	0.4

	
	DN>300
	0.5
	0.5

	热力管
	直埋
	1.0
	1.0

	
	在管沟内（至外壁）
	1.5
	1.5

	电杆塔的基础
	≤35KV
	1.0
	1.0

	
	>35KV
	2.0
	2.0

	通讯照明电杆（至电杆中心）
	1.0
	1.0

	铁路路堤坡脚
	5.0
	5.0

	有轨电车钢轨
	2.0
	2.0

	街树（至树中心）
	0.75
	0.75


地下燃气管道与构筑物或相邻管道垂直净距（m）    表4-4

	项  目
	地下燃气管道（当有套管时，以套管计）

	给水管、排水管或其他燃气管道
	0.15

	热力管、热力管的管沟底（或顶）
	0.15

	电缆
	直埋
	0.50

	
	在导管内
	0.15

	铁路（轨底）
	1.20

	有轨电车（轨底）
	1.00


第18条 天然气储气与调峰

季节调峰由上游供气部门负责解决，并按日不均匀性供气，因此本规划仅承担小时调峰，其储气容积按计算月的计算日24h的供需平衡条件计算。

本规划确定储气主要解决居民、公建及商业、工业及惠州供气用气调峰需求。根据调峰储气量进行计算得出，2025年所需调峰储气容积为20602标准立方米，2035年所需调峰储气容积为60217标准立方米。

根据清溪镇的天然气利用现状，未来清溪镇的调峰储气量由东莞市统一规划、统一调度。

第19条 安全应急全应急储备

《中共中央国务院关于深化石油天然气体制改革的若干意见》（中发〔2017〕15 号）要求，补足储气调峰短板，国家发改委制定《关于加快储气设施建设和完善储气调峰辅助服务市场机制的意见》【发改办运行〔2018〕563号】，《意见》对各责任主体储气保障能力要求如下：

（1）供气企业应当建立天然气储备，到2020 年拥有不低于其年合同销售量10%的储气能力，满足所供应市场的季节（月）调峰以及发生天然气供应中断等应急状况时的用气要求。

（2）县级以上地方人民政府指定的部门会同相关部门建立健全燃气应急储备制度，到2020 年至少形成不低于保障本行政区域日均3天需求量的储气能力，在发生应急情况时必须最大限度保证与居民生活密切相关的民生用气供应安全可靠。

（3）城镇燃气企业要建立天然气储备，到2020 年形成不低于其年用气量5%的储气能力。不可中断大用户要结合购销合同签订和自身实际需求统筹供气安全，鼓励大用户自建自备储气能力和配套其他应急措施。

按照《城镇燃气规划规范》GB/T 51098-2015的规定，城市燃气应设置应急气源，应急储备量按3~10天不可中断用户的年平均日用气量计算。

综上所述，国家政策和规范上均对燃气应急储气能力提出了相关要求，建设燃气应急储气设施是燃气基础设施不可或缺的一部分，也是燃气企业的社会责任。

经计算，清溪镇2025年需要天然气储备320万标准立方米，2035年需要天然气储备729万标准立方米。清溪镇天然气应急储备作为东莞市应急储备规划的一部分，不再单独规划，纳入全市统一规划中。

第五章   液化石油气供应系统规划

第20条 液化石油气场站设置原则

顺应市场，总量控制

液化石油气供应设施的设置，从供应规模和设施布局两方面，要结合市场需求进行合理规划，满足清溪镇液化石油气的储存、灌瓶及供应服务的需要。

现有设施，充分利用

充分利用现有燃气设施是规划基本原则之一。未来的液化石油气供应，将主要依靠利用现有设施来解决。

安全管理，合理布局

符合城市规划、城市建设及城市安全的要求。

第21条 液化石油气储配站规划

清溪镇液化石油气的预测量，详见表5-1：

          清溪镇LPG年需求量（单位：吨）         表5-1

	用户类型
	2025年
	2035年

	
	年用气量（吨/年）
	所占比例（%）
	年用气量（吨/年）
	所占比例（%）

	居民用户
	7434
	62.50%
	4076
	66.67%

	公建及商业用户
	4460
	37.50%
	2038
	33.33%

	总用气量
	11895
	100.00%
	6113
	100.00%


清溪镇液化石油气现状由清溪镇镇域内液化气储配站供应，满足现状及规划的要求，规划不增设液化石油气场站。
第22条 瓶装液化石油气供应站

瓶装液化石油气站的设置原则如下：

液化石油气瓶装供应站的设置必须满足《东莞市清溪镇总体规划》和其他相关规划的要求。

根据市场发展情况，确定液化石油气瓶装供应站的设置位置。液化石油气瓶装供应一类站（A、B）、二类站（A）应为永久性站，三类站为临时性站。

液化石油气瓶装供应站的设置应尽可能方便用户，一类站的服务半径不超过3公里、二类站的服务半径不超过2公里，三类站的服务半径不超过1公里。

瓶装供应站数量和布点

根据现状调查，清溪镇现有16座液化石油气供应站，结合近年清溪镇天然气管网建设情况，现状液化石油气瓶装气供应站可满足用气需求。

第23条 瓶装气供应管理

通过规划落实用地，积极支持有燃气经营资质的专业公司建设瓶装气供应站，使瓶装气布点更合理。

加强监管，促使瓶装气经营者强化安全规范意识，提高专业服务水平。

坚决取缔非法无证经营。

以充装单位为依托，查清各类在用气瓶的数量，做好气瓶的定期检验工作，坚决查封超过使用寿命或不符合安全要求的气瓶，消除隐患。

要以气瓶产权改革为基础，进一步推行企业专用瓶制度，明确气瓶产权和使用管理责任，探索建立以气瓶充装单位为监察对象的气瓶长效安全监督管理机制。

第六章   汽车加气站规划

第24条 清溪镇汽车加气站发展方向判定

清溪镇天然气加气站的发展规划根据东莞市天然气汽车政策、清溪镇天然气汽车运营情况及实际市场情况分析，少量天然气汽车加气在清溪镇附近镇街加气，本规划确定汽车加气的发展方向：不新发展天然气汽车用户。

第七章   智慧燃气平台建设

第25条 设计原则

先进性原则

在系统设计上充分考虑系统（包括硬件﹑软件﹑系统集成等）的先进性及成熟性。

开放性和可扩展性原则

系统的生命周期在于可扩张性，包括硬件的易于更换﹑扩展和升级；业务拓展后网络的可拓展性；软件的成熟﹑通用﹑可移植﹑可再开发性等方面。

可靠性和安全性原则

系统的技术体系及软硬件成熟可靠，在国内外有成功实施的案例。系统设计应充分考虑到系统的可靠性，确保公司生产和管理的安全。

经济实用原则

在保证技术性能的前提下，以最高的性价比实现系统功能，降低总成本。
第26条 系统概述

系统包括场站自动化、输配监控自动化系统（SCADA系统）、公司调度控制中心管理系统。其将监控及数据采集（SCADA）、远程终端（RTU）和调度管理（Management）、无线通讯、有线通信等有机地融合为一体，组成调度管理自动化系统。系统将逐步完成信息管理系统（GIS）、用户管理报价查询与分析（CIS）的管网优化分析，构成完整的综合调度管理系统（DMS）。

第27条 SCADA系统

天然气SCADA系统，它主要分为调度中心和下级控制站，下级控制站包括：门站、LNG加气站、CNG加气站、阀室、中压管网末端压力监测点及用户灶前压力监测点。

第八章   组织机构及后方设施

第28条 组织机构

为简化管理层次，提高工作效率和管理水平，按现代化企业管理模式，以经济效益和安全运行为准绳，设立组织机构。

组织机构如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



第29条 劳动定员

根据部门设置、工程管理、公司经营规模，确定本规划近期劳动定员保持现状，远期劳动定员合计63人，具体编制见表8-1。

劳动定员编制一览表                 表8-1

	序号
	机构名称
	定员分配（人）
	主要职能

	
	
	管理人员
	生产人员
	小计
	

	1
	公司本部
	4
	8
	12
	管理，开发，保障

	2
	调度中心
	3
	6
	9
	调度，预测

	3
	技术设计部
	2
	4
	6
	设计、技术咨询

	4
	用户发展部
	2
	6
	8
	信息，安全，维修

	5
	场站工程部
	2
	8
	10
	计量、配气，调峰

	6
	管网工程部
	2
	8
	10
	维护，修理，抢险

	8
	客户服务中心
	2
	6
	8
	客户资料管理、咨询

	7
	合计
	17
	46
	63
	


第30条 后方设施
后方设施是燃气企业安全供气和客户服务所需要的保障系统。

后方设施主要包括公司本部、调度中心、抢修服务中心（含管线所）、营业所、管道气服务点等，其选址原则如下：

（1）调度中心应位于供气区域中部，调度中心是城市输配系统的心脏，通过有线或无线形式接收和发送信息，时刻监控输配系统的运行。位于城市中心有利于信息的快速传递，抢修队担负着对全市输配系统的紧急抢修任务。

（2）站外道路交通畅通。

（3）为便于服务和管理，应在各片区内建立服务和销售公司、营业网点。

目前清溪镇仅设置有营业点，在营业点二楼设置有工程部、巡检部和客服人员，抢修、点改及材料堆场设置在塘厦调压站，集中管理。市场开发、财务、运营管理、业务部等部门设置在东南管理区集中办公。，能满足日常管理的需求，远期根据业务发展的需求，由燃气公司总部统筹安排是否增加。

第31条 抢修点设置及设备配置

为确保在应急状况下抢险人员可在第一时间赶赴现场，结合东莞新奥各部门职能划分及清溪镇范围，抢维修中心位于东南管理区的樟木头抢维修中心，由东莞新奥总部统一调度。

同时，应加强燃气公司抢修力量的配备。从人员及设备均要合理配置，同时要加强抢修维护人员的技术培训，提高抢险和动火操作等能力。

主要的抢修设备配置有：专用抢险车辆、管道巡检车、便携式检漏仪、路面切割机、手动火焰切割破口机、手动及全自动焊机、全自动PE管焊机、通讯设备、作业人员维护工具及器材等。
第九章   燃气安全规划
第32条 城市燃气特点及其安全规划的重要性
1、城市燃气易燃、易爆、有毒的特性是影响城市安全的重要因素。

2、燃气使用的广泛性和使用层面的水平参差不齐，使得燃气安全的可控性不稳定。

3、城市功能对燃气的依赖性随燃气在能源中比例增加而增大，决定了燃气安全对城市安全的重要性。

4、燃气应用的多样性以及随城市规模的发展深入多层面，使燃气安全对社会稳定有直接影响，须有综合应急处置预案。

5、燃气安全控制的科技水平滞后于燃气发展水平，燃气事故的突发性受多种因素的制约和影响。

鉴于燃气事业发展带来上述特点，燃气安全直接影响个人生命财产安全、公共安全和社会稳定。燃气安全必须在全社会层面，在城市燃气层面来规划，建立具有权威性、集中性、高效性、综合性的城市燃气安全及应急救援系统。

第33条 安全及消防措施

1、站址选择在远离居住区和人员集中的场所,与周围建构筑物的防火间距按《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》规定控制。

2、总图按《建筑设计防火规范》和《城镇燃气设计规范》的规定并按功能分区进行布置；

3、站内设置消防通道和可靠的安全防火设施；

4、站内值班室设计，应根据《建筑设计防火规范》的要求，并根据站场布局，值班室视线应当良好，值班室与操作房之间应无障碍；

5、应对天然气进行加臭,万一漏气,容易察觉和及时采取相应抢修措施,避免事故发生；

6、站内具有火灾爆炸危险性，建、构筑物耐火等级不低于《建筑设计防火规范》规定的二级；

7、建筑物设置足够的泄压面积；门、窗一律外开；地面采用不会发生火灾地面；封闭式建筑物采用机械通风；

8、站内电气、防爆、防雷、防静电按相关规范进行设计；

9、输气管线及场站设计中严格按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 有关规定执行,确保建筑物与工艺设施间的间距符合规范；

10、站内生产区严禁烟火，按照《爆炸危险环境电力设计规范》GB50058-2014 的要求,站场照明及配电设施采用防爆产品；

11、根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004 中规定，集、配气站可不设消防给水设施。按照《建筑灭火器配置设计规范》GB50140－2005，在线路的两端站内配置 MF-8 储压式灭火器16具，NF－35储压式灭火器4台等消防器材,放置在取用比较方便的地方,并定期对消防器材进行检查、更换；

12、站内配置可燃气体检漏仪，对可能发生的漏失随时进行监测；

13、各建筑与输配气工艺流程的边界应有足够的防火安全距离；

14、站内凡进行有天然气外泄的工作如放空、维修作业等工作时,应有严格正确的防火防爆措施，并应设立安全警戒岗。

第34条 完善健全规章制度

天然气为火灾危险甲类，消防和防火是严格按照有关标准和规范进行设计，为确保安全生产和稳定供气，还需采取如下措施：

1、建立健全各种规章制度，组建安全防火委员会，设专职或兼职消防员，并与当地消防部门配合，能定期参加消防演习；

2、要有防火责任制、岗位责任制、安全操作规程，并组织职工进行安全教育和技术培训，生产岗位职工经考试合格后，持证上岗；

3、对管道天然气用户，要进行燃气安全使用和事故处理宣传，严禁用户自行拆装燃气管道和设备，需要时应向燃气公司申请，并由其派专职人员进行拆装；

4、在门站、调压站和加气站、楼栋调压箱的明显处，要设置《入站须知》和《严禁烟火》的警示牌和标志。

第35条 主要危险有害因素分布

清溪镇燃气系统中的主要危险、有害因素在工艺过程各个系统中的分布如表9-1、表 9-2、表 9-3所示。

高压系统危险、有害因素分布表        表9-1

	序号
	区域
	设施名称
	危险种类

	1
	门站、调压站
	计量装置
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	过滤装置
	火灾、爆炸、雷击、噪声

	
	
	防空系统
	火灾、爆炸、雷击

	
	
	加臭装置
	触电、中毒、雷击

	
	
	其他装置
	火灾、爆炸、触电、噪声、雷击


中压管线、庭院及户内系统、有害因素分析表        表9-2

	序号
	区域
	设施名称
	危险种类

	1
	中压管线 
	阀室
	火灾、爆炸、中毒

	
	
	管道系统
	火灾、爆炸、第三方破坏

	
	
	穿跨越段
	火灾、爆炸、洪水破坏、第三方破坏

	2
	庭院管及户内系统
	埋地管线
	火灾、爆炸、第三方破坏

	
	
	地上管道
	火灾、爆炸、第三方破坏、雷击

	
	
	户内燃气设施
	火灾、爆炸、窒息


加气站危险、有害因素分布表        表9-3

	序号
	区域
	设施名称
	危险种类

	1
	加气站
	加气岛
	火灾、爆炸、车辆伤害、雷击

	
	
	工艺装置区
	火灾、爆炸、触电、雷击

	
	
	储存系统
	火灾、爆炸


第36条 重大危险源识别

按照《重大危险源辨识》GB18218-2009 对重大危险源分为爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质四大类。按场所又分为两类：生产场所和储存场所重大危险源。城市燃气输送多数为场站、管道及车辆，其重大危险源辨识结果如下：

1、天然气

1）门站、调压站

门站、调压站尽管是易燃易爆场所，但由于无天然气储存装置，管道静态存储总量不足1t，故不是重大危险源。

2）加气站的地下储气井，一般为3口2m3 深井，设计压力 25.00 MPa，储气量1600m3，折合重量 1.3t，可不作为重大危险源。

2、液化石油气

按15kg 标准瓶计算，凡供应站实瓶存放数量超过3334瓶的属于重大危险源。

3、县域燃气场站重大危险源分级确定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009），LNG、LPG属易燃易爆物质，为《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中列出的危险化学品，在该标准的表1中，LNG、LPG属于易燃气体类，其临界量均为50t。清溪镇内液化石油气仅有供应站，最大容量为10立方，远小于临界量50t，不属于重大危险源。

第37条 重大危险源控制

1、重大危险源经营单位的决策机构及其主要负责人,或者投资人应当保证重大危险源安全管理与监控所必需的资金投入。

2、重大危险源经营单位必须建立健全重大危险源安全管理规章制度,制定重大危险源安全管理与监控的实施方案。

3、重大危险源经营单位应对从业人员进行安全教育和技术培训,使其掌握本岗位的安全操作技能和在紧急情况下应当采取的应急措施。

4、重大危险源经营单位应当将重大危险源可能发生事故的应急措施信息知相关单位和人员。

5、重大危险源经营单位应当在得大危险源现场设置明显的安全警示标志，并加强重大危险源的监控和有关设备、设施的安全管理。

6、重大危险源经营单位应当对重大危险源中的工艺参数、危险物质进行定期的检测，对重要的设备、设施进行经常性的检测、检验、并做好检测、检验记录。

7、重大危险源经营单位应当对重大危险源的安全状况进行定期检查，并建立重大危险源安全管理档案。

8、构成重大危险源的场所应按国家相关管理规定及相关规范配套相应的安全技术保障措施。

9、重大危险源经营单位对存在事故隐患的重大危险，生产经营单位必须立即整改，采取切实可行的安全措施，防止事故的发生，并及时报告当地人民政府安全生产监督管理部门。

10、重大危险源经营单位应针对重大危险源制定相应急救援预案，落实应急救援预案的各项措施，每年进行一次事故应急救援演练。重大危险源应急救援预案必须报送当地人民政府安全生产监管理部门备案。
第38条 燃气系统安全技术措施

1、天然气场站安全技术措施

塘厦调压站主要功能为天然气的接收、计量、调压、加臭、分配。天然气调压站主要包括工艺装置区和辅助区。

站内建构筑物均按《建筑设计防火规范》GB50016-2014 和《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 的要求进行设计。

场站工艺监控和运行安全保护措施为：工艺装置的运行参数采集和自动控制、远程控制、连锁控制和越限报警。测控点的设置包括：进站超压切断及超压放散；调压器选择切断式，调压器出口压力超压自动切断；调压器后设安全放散阀，超压后安全放散；天然气出站管均设电动阀，并可在控制室迅速切断；在装置区域内设有天然气泄漏浓度探测器。

当其浓度超越报警限值时发出声、光报警信号，并可在控制室迅速切断进、出口电动阀；出站阀后、压力高出设定报警压力时声光报警；紧急情况（如失火等）是可远程切断出站电动阀。

2、中压管道的安全措施

根据管道走向，在满足有关规范要求的情况下，线路选择将安全可靠性放在首位，力求节省投资，方便施工和维护管理。

适用于输送城市中压燃气的管材主要有：直缝高频电阻焊管、双面埋弧螺旋焊管、无缝钢管及 PE 管。钢管道材质应大于 L245。根据多年来其他城市燃气管道管材使用及施工情况，在设计压力≤0.4MPa 的中压管网中，大口径管宜采用双面埋弧螺旋焊管，小口径采用 PE 管。清溪镇城镇燃气管道工程中压钢制管道外防腐全部采用挤塑聚乙烯三层结构防腐层，以加强使用过程中中压管道的安全保证。

第39条 燃气事故应急预案

清溪镇燃气事故应急预案分为社会预案和企业预案两类。

社会预案：主要针对全镇范围，事故对象为特重大燃气事故、公共突发燃气事故。由政府组织，社会参与，部门配合，企业落实。社会预案的重点是企业自身难以完成的涉及事故处置的危险区隔离警戒、人员疏散、抢险维修的横向专业支援、救援及善后处理等的协调、指挥和调度等内容。

企业预案是主要针对企业范围，与本企业生产经营相关的燃气事故。由企业负责编制与实施。企业预案的编制应对重大危险源进行辨识，对可能发生的事故的发生频度、影响范围、演变过程、危害程度等进行具体分析，提出相应的预防和处置方案。

第十章   环境保护

第40条 编制依据

《环境空气质量标准》GB3095-2012

《大气污染物综合排放标准》GB 50/418-2016

《污水综合排放标准》GB8978-1996

《地面水环境质量标准》GB3838—2002

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T 50087-2013
《中华人民共和国环境保护法》主席令2014第9号

《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号1998年

《建设项目环境保护设计规定》国家计委国务院环保委1987

第41条 生产过程中的主要污染物

噪声：声源主要来自调压器设备。高压气体经调压器调压后产生噪声。

废气：生产过程中基本无废气排放，只有检修或管道超压和管道泄漏时才有天然气气体排放。

废水：各厂、站正常运行时基本上没有废水产生，只有少量生活污水排放。

第42条 主要防范措施

工程事故防范措施

天然气利用及干线输气工程防止事故发生，工程的设计、工程施工质量至关重要，涉及到燃气管道附近的施工前，应与燃气公司进行管位互相确认。

施工期污染防治措施

应注意保护生态，控制废水、噪声及固体污染物等。

运营期污染防治措施

运营期应注意空气污染防治及噪声、水污染防治等。

第43条 节能效益

本工程利用高效低耗的天然气替代重油、轻油等能源，不仅在很大程度上解决了污染问题，同时也省去了能源的生产过程。天然气工程充分利用高压能量，实现高压储气、输送，中低压供气，做到了既节约能源又安全供气，而且本身没有动力消耗。
第十一章   燃气工程实施计划与措施

第44条 工程实施计划
管网建设计划

结合天然气管网设施现状及规划布局，并根据近期道路建设规划，天然气输配主干管网需与其配套建设，使天然气中压主管道尽早连通，以扩大供气管网覆盖面。
根据清溪镇现状构成，近期主要解决主干管成环、用户拓展以及完善部分片区管网供气薄弱的问题，确定近期建设市政中压燃气管道共计16.04km，其中9.2km用于解决主干管成环，2.76km用于解决出站管瓶颈；远期建设市政中压燃气管道共计44.5km，其中5.1km用于惠州方向供气，17.4km用于解决主干管成环，2.1km用于解决出站管瓶颈。近远期市政中压管网建设计划表如下：
近期市政中压管网建设计划表     表11-1

	序号
	工程名称
	管径（mm）
	长度（m）
	备注

	1
	上元路（振兴路-惠塘高速方向）
	160
	1346.3
	用户发展

	2
	香芒东路（上元路-鹿鸣路）
	160
	1007.2
	管网成环

	3
	厦塘路（育才路-铁松路）
	160
	728.3
	管网成环

	4
	铁松路（科技路-东环路）
	160
	1657.1
	管网成环

	5
	东环路（铁松路-北环路）
	160
	795.9
	用户发展

	6
	桃源路（东环路-新桃路）
	160
	739
	管网成环

	7
	桃源路（铁松路-东环路）
	160
	667.8
	管网成环

	8
	大高新街
	160
	999.4
	用户发展

	9
	榕树路（江背路-清塘路）
	160
	753
	用户发展

	10
	滨河西路（科技路-葵湖街）
	200
	2314.1
	管网成环

	11
	葵湖街（香山路-葵青路）
	160
	1584.3
	管网成环

	12
	三中路（致格电池-绮丽学校）
	160
	687.1
	薄弱区域

	13
	清溪大道（塘厦站出站-中心大道）
	400
	2763
	管道改造（dn250）

	
	合计
	
	16042.5
	


远期市政中压管网建设计划表     表11-2
	序号
	工程名称
	管径（mm）
	长度（m）
	备注

	1
	罗马路
	160
	805
	用户发展

	2
	北环路（群佳科技园-东风路）
	250
	8122.5
	管网成环

惠州供气

	3
	银瓶路（北环路-惠塘高速）
	250
	5076
	惠州供气

	4
	银松路
	160
	1079.8
	用户发展

	5
	浮岗路（铭利达科技-北环路）
	160
	404.7
	管网成环

	6
	松岗路（嘉贝乐幼儿园-北环路）
	160
	86
	管网成环

	7
	清上路（上元卫生站-北环路）
	160
	264.4
	管网成环

	8
	鹿鸣路（香芒东路-北环路）
	160
	1371.3
	管网成环

	9
	规划路（北环路-林场路）
	160
	729
	管网成环

	10
	银坪路（铁松路-北环路）
	160
	1203.4
	管网成环

	11
	铁松路（祥好路-北环路）
	160
	621.7
	管网成环

	12
	东风路（大新高街-大为路）
	160
	965.5
	管网成环

	13
	百家路（清溪大道-康怡路）
	160
	988.8
	管网成环

	14
	香芒西路北一街（香芒西路-松岗二街）
	160
	704.3
	管网成环

	15
	中心大道（清溪大道-荔河街）
	160
	531.5
	管网成环

	16
	铁河路（科技路东二街-东环路）
	160
	1333.7
	管网成环

	17
	清凤大道（清溪大道-鹿城西路）
	200
	744.2
	管网成环

	18
	鹿城南路（埔星西路-华桂园幼儿园）
	160
	197.8
	管网成环

	19
	埔星西路（科技路-葵湖街）
	250
	1884
	管网成环

	20
	香聚路（渔葵街-东环路）
	160
	971.4
	管网成环

	21
	东环路（欣新巷-葵湖街）
	160
	2225
	管网成环

	22
	清凤路（致力街-葵青路）
	200
	2109.2
	管网成环

	23
	香山二路（清凤路-科技路）
	160
	752.4
	管网成环

	24
	科技路（江背路-葵青路）
	160
	1462
	管网成环

	25
	东环路（葵青路-清凤路）
	160
	3202.3
	管网成环

	26
	骏业街（华明灯具-科技路）
	160
	242.8
	管网成环

	27
	谢坑路（金龙路-清凤路）
	160
	1076.8
	管网成环

	28
	规划路（龙口环路-谢坑路）
	160
	674.5
	管网成环

	29
	莲塘路（凯兴五金-清凤路）
	160
	543.7
	管网成环

	30
	清凤路（莲塘路-葵青路）
	200
	1086.8
	管网成环

	31
	顺峰路（三中路-上锋路）
	160
	949.4
	管网成环

	32
	荔横路（清溪大道-康怡路）
	400
	2076
	管道改造（dn250）

	
	合计
	
	44485.9
	


天然气场站建设计划

根据近期管网建设计划及上述工程建设总目标，初步拟定总的工程实施计划，见表11-2。

场站建设计划表  表11-2

	建设时期
	建设内容
	参数及规模

	2019年-2025年
	塘厦调压站预留支路建设
	预留支路设计规模为30000Nm3/h的中压调压设备，建议改为40000Nm3/h。 

	
	新建中压市政管线
	16.04km

	2025年-2035年
	新建中压市政管线
	44.5km


第45条 政策与技术保障措施

政策保障措施

加强安全管理，规范燃气市场活动

需要进一步强化安全监管，规范瓶装气市场经营活动。

加强规划建设管理，落实燃气专项规划

为确保各项燃气工程的实施，需要严格控制燃气设施用地。另外，对于新建或改扩建道路、桥梁燃气工程的设计、施工应结合城市道路及桥梁规划和建设同步进行，并应加强第三方施工现场的燃气管道保护力度。

研究制定促进燃气利用的环保、行业协调等政策

相关政策是促进天然气利用的重要因素。借鉴其他城市，清溪镇的天然气利用工作，需要以下几方面的政策引导：

环保政策：汽车尾气以及工业企业锅炉大量燃用煤炭、重油及木材，是城区大气环境的重点污染源。对于工业锅炉油改气以及发展天然气汽车等，都需要具可操作性的环保政策来配合。对于新建的项目，需在项目环境评价时即对其是否使用清洁能源予以干预。城区范围内新上锅炉应一律使用天然气作为燃料，对城区范围内的燃煤、燃油锅炉应采取限时整改措施，至规划远期彻底整改完毕或淘汰此类污染严重的锅炉；对于天然气汽车的发展，亦需政府制定与汽车尾气排放相关的环保政策予以推动。

优惠措施：一方面针对燃气汽车，对加气站的征地、建设配套费、税收、行政事业性收费等给予优惠。对公交车和出租车改装给予财政补贴，对征收养路费给予减免。一方面针对工业燃料油改气及煤改气，对于主动改造的企业或新建项目使用天然气的企业，应在税收及相关费用上予以优惠。

技术保障措施

加快各项燃气工程的建设，提高管道气气化率

只有加快清溪镇各项燃气工程的建设，才能更多地接纳和利用天然气，建议在时机成熟的时候，将住宅燃气配套设施费用纳入到房地产开发的总体成本内，以提高管道燃气气化率，提高燃气供应安全及服务质量水平。

采用先进技术，提高安全运营水平。

规划实施过程中，牢固树立“以技术促安全、以管理保安全”的理念，积极采用国际、国内先进的技术、设备、材料以及运营模式。
第十二章   工程投资估算

第46条 投资估算

投资估算依据

投资估算依据以下资料：
征地费：本项目无征地费；

办公及生活家具购置费：按设计定员3000元/人计取；

生产职工培训费：按培训人员每人3000元/人.月计取；

压力容器检验费按当地标准执行；

勘察费：按第一部分工程费用的1.1%计取；

设计费：根据国家计委、建设部计价格[2002]10号文的有关规定计；

施工图预算编制费：按设计费的10％计取；

竣工图编制费：按设计费的8％计取；

建设单位临时设施费：按第一部分工程费用的1％计取；

工程建设监理费：根据发改委、建设部发改价格[2007]670号文计取；

工程保险费：按第一部分工程费用的0.6％计取；

劳动安全卫生评审费：按第一部分工程费用的0.5％计取；

招标代理服务费：按国家计委计价[2002]1980号文计取；

环境影响咨询服务费：根据环保总局计价格[2002]125号文计取；

施工图设计审查费：按照《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准 规范收费行为等有关问题的通知》粤价【2011】88号文相关规定即设计费的6.5%计取；

建设单位管理费：根据财政部财建[2002]394号文计取；

联合试运转费：按第一部分设备、安装费用之和的1.5%计取；

项目建议书编制费：根据国家计委计价格[1999]1283号文的有关规定计取；

可行性研究报告编制费：根据国家计委计价格[1999]1283号文的有关规定计取；

基本预备费：按第一、第二部分费用的10％计取。 

投资估算

投资范围包括按设计规定的全部建筑工程、设备及备品备件购置、安装工程、工程建设其他费用的投资及预备费。

投资未包括庭院管网及户内管道及设备投资。

估算的总建设投资为11694.8万元，其中近期建设投资为5788.3万元；远期建设投资为5906.5万元。主要是考虑清溪镇未来天然气的发展，需要配套的基础建设以满足供气需求。

2020-2025年投资估算      单位:万元       表12-1

	序号
	项目名称
	建筑

工程费
	设备及工器具

购置费
	安装

工程费
	其他

直接费
	合计
	备注

	1
	工程费用
	0.0 
	273.0 
	1794.4 
	　
	2067.4 
	　

	1.1
	次高中压调压站
	　
	273.0 
	41.0 
	　
	314.0 
	　

	1.2
	中压管道
	　
	　
	1703.4 
	　
	1703.4 
	　

	1.3
	SCAD系统
	　
	　
	50.0 
	　
	50.0 
	　

	2
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	　
	366.9 
	　

	2.1
	土地征地费
	　
	　
	　
	0.0 
	0.0 
	　

	2.2
	办公家具购置费
	　
	　
	　
	3.0 
	3.0 
	　

	2.3
	生产职工培训费
	　
	　
	　
	10.8 
	10.8 
	　

	2.4
	压力容器检验费
	　
	　
	　
	20.7 
	20.7 
	　

	2.5
	勘查费
	　
	　
	　
	22.7 
	22.7 
	　

	2.6
	设计费
	　
	　
	　
	74.5 
	74.5 
	　

	2.7
	施工图预算编制费
	　
	　
	　
	7.4 
	7.4 
	　

	2.8
	竣工图编制费
	　
	　
	　
	6.0 
	6.0 
	　

	2.9
	建设单位临时设施费
	　
	　
	　
	20.7 
	20.7 
	　

	2.10 
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	56.5 
	56.5 
	　

	2.11
	工程保险费
	　
	　
	　
	12.4 
	12.4 
	　

	2.12
	劳动安全卫生评审费
	　
	　
	　
	10.3 
	10.3 
	　

	2.13
	招标代理服务费
	　
	　
	　
	10.3 
	10.3 
	　

	2.14
	环境影响咨询服务费
	　
	　
	　
	5.8 
	5.8 
	　

	2.15
	施工图审查费
	　
	　
	　
	6.3 
	6.3 
	　

	2.16
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	45.2 
	45.2 
	　

	2.17
	联合试运转费
	　
	　
	　
	31.0 
	31.0 
	　

	2.18
	项目建议书编制
	　
	　
	　
	7.8 
	7.8 
	　

	2.19 
	可行性研究报告编制
	　
	　
	　
	15.6 
	15.6 
	　

	3
	预备费
	　
	　
	　
	　
	243.4 
	　

	3.1
	基本预备费
	　
	　
	　
	　
	243.4 
	　

	3.2
	涨价预备费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	建设投资（1+2+3）
	　
	　
	　
	　
	2677.7 
	　


2026-2035年投资估算      单位:万元       表12-2

	序号
	项目名称
	建筑

工程费
	设备及工器具购置费
	安装

工程费
	其他

直接费
	合计
	备注

	1
	工程费用
	0.0 
	0.0 
	4612.3 
	0.0 
	4612.3 
	　

	1.1
	次高中压调压站
	　
	　
	　
	　
	0.0 
	　

	1.2
	中压管道
	　
	　
	4562.3 
	　
	4562.3 
	　

	1.3
	SCAD系统
	　
	　
	50.0 
	　
	50.0 
	　

	2
	工程建设其他费用
	　
	　
	　
	　
	736.2 
	　

	2.1
	土地征地费
	　
	　
	　
	0.0 
	0.0 
	　

	2.2
	办公家具购置费
	　
	　
	　
	9.9 
	9.9 
	　

	2.3
	生产职工培训费
	　
	　
	　
	35.6 
	35.6 
	　

	2.4
	压力容器检验费
	　
	　
	　
	46.1 
	46.1 
	　

	2.5
	勘查费
	　
	　
	　
	50.7 
	50.7 
	　

	2.6
	设计费
	　
	　
	　
	154.3 
	154.3 
	　

	2.7
	施工图预算编制费
	　
	　
	　
	15.4 
	15.4 
	　

	2.8
	竣工图编制费
	　
	　
	　
	12.3 
	12.3 
	　

	2.9
	建设单位临时设施费
	　
	　
	　
	46.1 
	46.1 
	　

	2.10 
	工程建设监理费
	　
	　
	　
	114.0 
	114.0 
	　

	2.11
	工程保险费
	　
	　
	　
	27.7 
	27.7 
	　

	2.12
	劳动安全卫生评审费
	　
	　
	　
	23.1 
	23.1 
	　

	2.13
	招标代理服务费
	　
	　
	　
	19.2 
	19.2 
	　

	2.14
	环境影响咨询服务费
	　
	　
	　
	8.5 
	8.5 
	　

	2.15
	施工图审查费
	　
	　
	　
	13.3 
	13.3 
	　

	2.16
	建设单位管理费
	　
	　
	　
	90.6 
	90.6 
	　

	2.17
	联合试运转费
	　
	　
	　
	69.2 
	69.2 
	　

	2.18
	项目建议书编制
	　
	　
	　
	　
	0.0 
	　

	2.19 
	可行性研究报告编制
	　
	　
	　
	　
	0.0 
	　

	3
	预备费
	　
	　
	　
	　
	534.8 
	　

	3.1
	基本预备费
	　
	　
	　
	　
	534.8 
	　

	3.2
	涨价预备费
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	4
	建设投资（1+2+3）
	　
	　
	　
	　
	5883.3 
	　


总投资估算      单位:万元      表12-3

	序号
	项目名称
	近期
	远期
	合计
	备注

	1
	工程费用
	2067.4 
	4612.3 
	6679.7 
	　

	1.1
	次高中压调压站
	314.0 
	0.0 
	314.0 
	　

	1.2
	中压管道
	1703.4 
	4562.3 
	6265.7 
	　

	1.3
	SCAD系统
	50.0 
	50.0 
	100.0 
	　

	2
	工程建设其他费用
	366.9 
	736.2 
	1103.1 
	　

	2.1
	土地征地费
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	　

	2.2
	办公家具购置费
	3.0 
	9.9 
	12.9 
	　

	2.3
	生产职工培训费
	10.8 
	35.6 
	46.4 
	　

	2.4
	压力容器检验费
	20.7 
	46.1 
	66.8 
	　

	2.5
	勘查费
	22.7 
	50.7 
	73.5 
	　

	2.6
	设计费
	74.5 
	154.3 
	228.8 
	　

	2.7
	施工图预算编制费
	7.4 
	15.4 
	22.9 
	　

	2.8
	竣工图编制费
	6.0 
	12.3 
	18.3 
	　

	2.9
	建设单位临时设施费
	20.7 
	46.1 
	66.8 
	　

	2.10 
	工程建设监理费
	56.5 
	114.0 
	170.5 
	　

	2.11
	工程保险费
	12.4 
	27.7 
	40.1 
	　

	2.12
	劳动安全卫生评审费
	10.3 
	23.1 
	33.4 
	　

	2.13
	招标代理服务费
	10.3 
	19.2 
	29.5 
	　

	2.14
	环境影响咨询服务费
	5.8 
	8.5 
	14.3 
	　

	2.15
	施工图审查费
	6.3 
	13.3 
	19.6 
	　

	2.16
	建设单位管理费
	45.2 
	90.6 
	135.8 
	　

	2.17
	联合试运转费
	31.0 
	69.2 
	100.2 
	　

	2.18
	项目建议书编制
	7.8 
	0.0 
	7.8 
	　

	2.19 
	可行性研究报告编制
	15.6 
	0.0 
	15.6 
	　

	3
	预备费
	243.4 
	534.8 
	778.3 
	　

	3.1
	基本预备费
	243.4 
	534.8 
	778.3 
	　

	3.2
	涨价预备费
	0.0 
	0.0 
	0.0 
	　

	4
	建设投资（1+2+3）
	2677.7 
	5883.3 
	8561.1 
	　


第47条 规划成果

工程规划的主要经济技术指标，见表12-4。

工程主要技术经济指标      表12-4

	序号
	项 目
	单 位
	各阶段达到规模

	
	
	
	近期（2025年）
	远期（2035年）

	1
	天然气规划用气量
	万Nm3/年
	6404.88
	14572.13

	2
	液化石油气总供应规模
	万吨/年
	11989
	6797

	3
	燃气总气化人口
	万人
	28.4
	40.8

	4
	燃气总气化户数
	万户
	8.6
	12.4

	5
	燃气气化率
	%
	80
	95

	6
	天然气总气化人口
	万人
	17.8
	34.4

	7
	天然气总气化户数
	万户
	5.4
	10.4

	8
	次高中压调压站支路建设
	座
	1
	1

	9
	新建天然气管网总长度
	公里
	16.04
	44.5

	10
	液化石油气总储量
	m3
	300
	300

	11
	规划各期工程建设投资
	万元
	2677.7
	5883.3


第十三章   附 则

第48条 规划成果

本规划由规划文本、规划图则、说明书和基础资料汇编组成，规划文本与规划图则具有同等法律效力。

清溪镇党政综合办公室                      2025年7月3日印发
液化石油气用户





其他供应方式





三类瓶装供应站








服务点





一类瓶装供应站





二类瓶装供应站





液化石油气灌瓶


站





总经理





业务部





综合管理部





综合组





计财组





安质组





支持中心





抢维修中心





抢修队





清溪运营网格





运营管理中心





清溪社群网格





营业员





客户服务管理中心





工程技术管理部





商务部





工程技术管理部





HSE管理办公室





绩效管理部





财务部





党群工作部





财务部





人力资源部





总部





北部管理区








� 公福用户是指学校、医院、社会福利机构、宗教场所等承担公共福利职能的非居民用气单位，下同。


� 惠州用气量是指惠州东莞交汇处的互联互通预留用气，下同。





1

