## Sheet1
附件1：
大朗镇安全生产事故隐患公开公示表
填表日期：2026年4月3日
序号 | 公司名称 | 地址 | 隐患部位 | 隐患情况 | 隐患程度 | 隐患数量 | 检查日期 | 治理时限 | 复查情况 | 备注
1 | 东莞新汇合电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富民南路71号6栋401室 | 安全生产管理台账、组装车间 | 1、未提供劳动防护用品发放记录； 2、组装车间白电油分装容器不符合规范。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-01-04 | 2026-01-19 | 整改完毕
2 | 东莞市诚至智能科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇佛子凹工业一路9号1号楼201室 | 安全管理台账 | 1、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 整改完毕
3 | 东莞市远涵五金制品厂 | 广东省东莞市大朗镇黄草朗美东路35号101室 | 宿舍楼 | 1、宿舍楼下设置螺丝检测车间。 | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-01-05 | 2026-02-05 | 整改完毕
4 | 东莞市研宏科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗水新路256号1栋606室 | 生产车间、安全管理台账 | 1、打磨车间部分打磨岗位周边未及时清理（不锈钢粉尘）； 2、检验车间使用易燃化学品（工业酒精）分装瓶未设置安全警示标志和成分标识； 3、未提供粉尘清理制度和清扫记录。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 整改完毕
5 | 东莞市诚芯质造电子有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗水新路256号1栋604室 | 生产车间、仓库 | 1、生产车间部分电箱未设置警示标志； 2、锂电池仓库未设置事故排风系统与烟感联锁； 3、生产车间部分电芯放车间过夜未存入仓库； 4、电芯仓库内货物堆放不符合五距要求。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 整改完毕
6 | 东莞市酷可电子有限公司 | 广东省东莞市大朗镇杨新路388号1栋301室 | 生产车间、仓库 | 1、生产车间部分消防安全设施前堆放杂物； 2、生产车间未设置沿边标志； 3、辅料仓库内存放包装材料不符合五距要求。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-01-06 | 2026-01-20 | 整改完毕
7 | 东莞市瑞盟涂料有限公司 | 东莞市大朗镇洋乌村大陂海区8号 | 安全生产台账和资料、配电房、生产车间、半成品仓 | 1、未如实记录气体浓度检测仪日常安全检查表（登记检查时间、泄露源等信息）； 2、配电房内堆放杂物； 3、配电房内绝缘工具未补充； 4、配电房灭火器检查表未及时更新； 5、生产车间静电夹故障（编号：RGL-336-19、RGL-336-2）； 6、仓库A内过道堆放货品。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 整改完毕
8 | 东莞市富麒威电子科技有限公司 | 竹园二路44号 | 生产车间、仓库 | 1、宿舍楼一楼违规设置车间，不符合安全要求； 2、园区未设置危险作业报备点； 3、园区未与企业签订安全责任书； 4、园区未制作＂一企一档＂档案； 5、园区未制定安全管理制度；6、园区未制定事故应急救援预案。 | 1-6:一般隐患 | 6 | 2026-01-07 | 2026-01-23 | 整改完毕
9 | 东莞市光轩塑料制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松柏朗碧湖二巷3号101室 | 生产车间、安全管理台账 | 1、除尘系统风管使用PVC材质，不符合安全要求； 2、除尘系统使用正压吹送，不符合安全要求。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-01-08 | 2026-02-05 | 整改完毕
10 | 东莞市永盛精密五金有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲村云莲路157号 | 生产车间、化学气瓶周转仓 | 1、喷粉车间员工未穿防静电服； 2、喷粉车间使用易产生静电清理工具； 3、喷粉车间内有使用煤气火枪，不符合安全要求； 4、化学气瓶周转仓的化学气瓶（二氧化碳、氩气）未设置防倾倒措施。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2026-01-08 | 2026-01-23 | 整改完毕
11 | 东莞市盘博五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇祥怡路18号101室 | 生产车间 | 1、生产车间粉尘管道使用pvc管道； 2、生产车间收尘器未采用湿式收尘器。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-01-12 | 2026-03-09 | 整改完毕
12 | 东莞市隆晖金属制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇美景中路1588号 | 宿舍楼 | 1、宿舍楼下违规设置生产车间。 | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 整改完毕
13 | 东莞市纳虎晶体材料有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大井头站前路26号402室 | 车间、台账 | 1、干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施； 2、车间内部分电线裸露，不符合安全要求； 3、危化品（脱胶水）随意放置车间，不符合安全要求； 4、未提供安全管理人员培训证明； 5、未完善粉尘清扫制度； 6、未提供粉尘清扫记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 整改完毕
14 | 东莞市宝鑫纳米科技有限公司 | 盈丰路27号2栋201室 | 车间、台账 | 1、干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施； 2、未完善粉尘清扫制度； 3、未提供粉尘清扫记录。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-01-12 | 2026-01-27 | 整改完毕
15 | 东莞市蓝人电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大井头顺兴五路5号101室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、易燃品(发泡棉)随意放置在车间，不符合安全要求； 2、车间内携带锂电池产品未放置在专用仓库； 3、三楼车间部分线路裸露，不符合安全要求； 4、宿舍楼一楼违规设置仓库； 5、木粉切割岗位存在积尘未及时清扫，不符合安全要求； 6、未提供粉尘清扫记录。 | 1-6：一般隐患 | 6 | 2026-01-14 | 2026-01-29 | 整改完毕
16 | 东莞市优麦电子科技有限公司 | 东莞市大朗镇佛子凹村佛富路3号一楼 | 生产车间 | 1、简易升降设备未经有资质的检验机构检验合格。 | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-01-15 | 2026-02-15 | 整改完毕
17 | 东莞市义缘服装有限公司 | 广东省东莞市大朗镇杨新路112号 | 生产车间 | 1.简易升降设备未经有资质的检验机构检验合格。 | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-01-16 | 2026-02-10 | 整改完毕
18 | 东莞鸥哈希化学涂料有限公司 | 东莞市大朗镇洋乌管理区大陂海23号 | 生产车间、成品仓 | 1、灭火器点检表未更新； 2、成品仓小门未接地。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-01-19 | 2026-02-02 | 整改完毕
19 | 东莞市大朗精致五金经营部 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂瓦窑街58号101室 | 生产车间 | 1、生产车间湿式一体打磨机未设置液位、水流量监测报警装置； 2、生产车间干式除尘系统（现场停用）采用正压吹送粉尘，且管道为方管。 | 1：一般隐患 2：重大隐患 | 2 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 整改完毕
20 | 东莞市大朗圆志工艺加工店 | 东莞市大朗镇犀牛陂村雅瑶头一街六巷13号 | 打样车间 | 1、未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的 | 1-1:重大事故隐患 | 1 | 2026-01-20 | 2026-02-06 | 整改完毕
21 | 东莞市恒晟科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇马坑金马路7号 | 废料仓 | 1、未将危险化学品储存在专用仓库。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-27 | 2026-02-11 | 整改完毕
22 | 东莞市中伟能源科技有限公司大朗杨涌第二加油站 | 广东省东莞市大朗镇莞樟路大朗段954号102室 | 人孔井 | 1、人孔井内积水未及时清理。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 整改完毕
23 | 东莞市长胜石油有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗美景中路718号102室 | 室内室外、加油机、卸油区、双层管引液管、液位计、发电机 | 1、室内室外急停按钮未加防护罩； 2、加油机内预备线缆未加防护套管； 3、加油机穿线管接头松脱； 4、卸油操作规程不规范； 5、卸油区柴油周知卡不规范，灭火方法错误，无汽油安全周知卡； 6、卸油区安全警示标志缺禁打手机、严禁烟火等警示标志； 7、双层管引液管断裂或缺失； 8、液位计92#汽油罐水报警已有1天，未做确认或处理； 9、发电机已停用，但油箱和电池未拆除。 | 1-9：一般隐患 | 9 | 2026-01-28 | 2026-02-11 | 整改完毕
24 | 东莞市瑞盟涂料有限公司 | 东莞市大朗镇洋乌村大陂海区8号 | 甲类车间、冷水塔 | 1、甲类车间外有非阻燃板搭建房，应拆除； 2、甲类车间视频监控画面需调整至全覆盖； 3、甲类车间改造区域可燃气体检测报警仪的安装位置需调整至全覆盖，半径不能大于5米； 4、冰水循环泵房缺房间名称标志； 5、调整研磨房可燃气体探头布点位置； 6、冷水塔边直梯挂“停用”标识； 7、有较多软管的接头以四氟生料带密封，构成电气绝缘环节，需要加防静电跨接； 8、新改造的甲类车间的研磨区的可燃气体探测器，保护距离大于5米，建议移动位置，以符合5米保护距离要求； 9、更换的1m³的溶剂罐位于钢平台上，周边未加防溢围堰； 10、更换的1m³的溶剂罐，移动位置的2吨溶剂罐的排液阀是单阀。建议加双阀，以防误开； 11、甲类车间内新隔离出的研磨房的抽风管上缺少集气罩或抽气软管； 12、房间功能调整或改变后，房间标识未更换（或补充）。 | 1-12：一般隐患 | 12 | 2026-01-28 | 2026-02-25 | 整改完毕
25 | 东莞市深红亿科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇公凹一路96号102室 | 安全生产台账、喷漆车间 | 1、喷漆车间未正确安装防爆电线线路； 2、喷漆车间未设置可燃气体浓度报警装置； 3、调漆间未设置可燃气体浓度报警装置，并未与事故通风系统联锁； 4、调漆间使用不符合防爆要求的排风扇与照明灯具； 5、调漆间使用铁制开罐工具。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2026-01-30 | 2026-02-28 | 整改完毕
26 | 沈程恒加工厂 | 广东省东莞市大朗镇水口村水口大巷二街六巷2号 | 宅院 | 1、涉嫌未将危险化学品储存在专用仓库。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 整改完毕
27 | 东莞市政欣化工科技有限公司 | 东莞市富民南路东莞市政欣化工科技有限公司 | 施工作业区、仓储区 | 1、仓储区与施工作业区未有明显的分隔； 2、施工现场焊接用气瓶存放不规范； 3、施工现场焊接用气瓶存放不规范； 4、现场盛装溶剂的空桶与施工现场距离过近； 5、罐区介质存在隐患。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 整改完毕
28 | 东莞雅联新材料有限公司 | 大朗洋乌升平中路一街48号 | 生产车间、打样室 | 1.部分生产机器未完善检查点检表； 2.部分消防设施未完善检查点检表； 3.打样室内存放产品的部分货架未张贴相关的产品警示标识； | 1-3：一般隐患 | 3 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 整改完毕
29 | 东莞鸥哈希化学涂料有限公司 | 东莞市大朗镇洋乌管理区大陂海23号 | 安全生产信息公示牌、实验室 | 1.安全生产信息公示牌未及时更新； 2.实验室防火门未进行静电跨接； 3.实验室部分静电夹失效； | 1-3：一般隐患 | 3 | 2026-02-24 | 2026-03-10 | 整改完毕
30 | 东莞市新广联光电科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗水新路201号 | 生产车间 | 1、储存丙酮的中间仓未配备消防器材； 2、储存丙酮的中间仓采用非防爆型通风设施； 3、丙酮容器未保持密闭。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2026-02-26 | 2026-03-15 | 整改完毕
31 | 东莞市政欣化工科技有限公司 | 东莞市富民南路东莞市政欣化工科技有限公司 | 施工现场 | 1、施工现场部分气瓶未设置防倾倒措施。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 整改完毕
32 | 东莞市宏大石油有限公司 | 广东省东莞市大朗镇莞樟路大朗段28号 | 加油岛 | 1、加油岛堆放货物，不符合安全要求。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-04 | 2026-03-18 | 整改完毕
33 | 东莞市大朗瀚宇针织服饰厂 | 广东省东莞市大朗镇富农街二巷9号201室 | 安全通道 | 1.锁闭一楼疏散楼梯出口 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 整改完毕
34 | 东莞市大朗德有毛织厂 | 广东省东莞市大朗镇富农街二巷9号301室 | 安全通道 | 1.三楼疏散通道堆放货物 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 整改完毕
35 | 东莞市大朗楚德绣花辅料行 | 广东省东莞市大朗镇圣堂新市街十巷5号 | 仓库 | 1、涉嫌未取得危险化学品经营许可证从事危险化学品经营。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 整改完毕
36 | 东莞市华戈压铸科技有限公司 | 东莞市大朗镇石厦村仙村仙江路117号a1栋 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、铝合金熔炉围堰设计不当，未导流至紧急储存设施； 2、锯床缺少防护罩。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 整改中
37 | 东莞市宏声电子有限公司 | 东莞市大朗镇高英村松仔路23号 | 污水处理站、生产车间 | 1、未对有限空间应急救援物资进行维护保养（气体检测仪没电）； 2、生产车间溶液分装容器未张贴标识。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 整改中
38 | 东莞市钜港五金科技有限公司 | 东莞市大朗镇沙步村沙园路41号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、安全生产信息公示公告牌未更新； 2、行车防脱钩缺少防脱片。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-23 | 2026-04-07 | 整改中
39 | 山河盛模具（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇犀牛陂大冚二区三街19号4栋 | 作业现场 | 1、未落实粉尘清理制度，造成作业现场（湿式一体打磨机）积尘严重。 | 1：重大隐患 | 1 | 2026-03-23 | 2026-04-23 | 整改中
40 | 东莞市大朗卓远达五金制品加工店 | 广东省东莞市大朗镇银英路28号4栋302室 | 安全管理台账 | 1、未完善金属冶炼专项培训的书面记录； 2、未完善隐患排查治理情况的书面记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 整改中
41 | 东莞多美达数码科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富民北路173号301室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、锂电池仓库未张贴相关信息牌； 2、锂电池仓库开关未使用防爆型； 3、不良品存放区未张贴明显信息标识； 4、焊锡岗位未使用抽风系统，不符合安全要求； 5、珍珠棉未存放在指定仓库，不符合安全要求。 | 1-5:一般隐患 | 5 | 2026-03-24 | 2026-04-10 | 整改中
42 | 东莞市斯巴达金属制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大井头顺兴三路 42 号 2 栋 101 室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、安全出口堆放货物； 2、未完善隐患排查治理情况的书面记录； 3、未完善金属冶炼专项的书面记录。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-24 | 2026-04-11 | 整改中
43 | 东莞市大成智能装备有限公司大朗镇分公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗美景西路599号101室 | 一楼车间、安全管理台账 | 1、超过2m高处作业时作业人员未佩戴安全劳保用具（安全带）；2、移动式作业平台未设置高处坠落标识；3、危险作业管理制度未完善。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 整改中
44 | 东莞市丰熙食品有限公司（洋乌第三分厂） | 东莞市大朗镇洋乌村富升路633号 | 污水处理站 | 1、污水处理站部分污水池未上锁； 2、有限空间作业安全责任牌损坏。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 整改中
45 | 东莞市锂之源科技有限公司 | 东莞市大朗镇黄草朗社区东胜路88号恒光工业园6楼A区 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、锂电池仓库玻璃未进行遮阳处理； 2、锂电池仓库存放杂货，不符合安全要求； 3、老化房未张贴主要负责人信息。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-24 | 2026-04-08 | 整改中
46 | 东莞市隆倡五金有限公司 | 东莞市大朗镇洋坑塘村鸡乸地路23号 | 安全生产管理台账 | 1、未提供2026年度安全生产培训计划 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 整改中
47 | 深圳市东方骏实业有限公司东莞分公司 | 东莞市大朗镇松木山村象山工业园嘉源路17号 | 一楼注塑车间、安全管理台账、二楼危险化学品临时周转仓 | 1、一楼注塑车间外包作业人员未佩戴劳保用具（安全帽）；2、外包作业审批作业未完善；3、二楼危险化学品临时周转仓未张贴安全技术说明书；4、二楼危险化学品临时周转仓附近未配备消防器材。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 整改中
48 | 东莞市大朗嘉洲电器厂 | 广东省东莞市大朗镇松木山祥荣路19号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、有限空间防坠网有损坏，不符合安全要求； 2、安全生产信息公示牌有遮挡； 3、消防设备前有货物遮挡，不符合安全要求。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2026-03-24 | 2026-04-08 | 整改中
49 | 东莞市恒凯达能源科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇白云前南四街4号2栋301室 | 现场管理情况、安全管理台账 | 1、四楼安全生产信息公示牌未及时更新； 2、三楼生产车间焊锡岗人员未佩戴劳动保护用品（口罩）； 3、四楼部分锂电池未放入专用仓库； 4、四楼老化车间排风扇未设置保护盖。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | 整改中
50 | 铨圣科技产业园（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大井头顺兴二路69号101室 | 污水处理站 | 1、污水处理站部分污水池未设置防坠网； 2、污水处理站缺少救生圈； 3、污水处理站部分储罐未盖盖子； 4、缺少部分有限空间应急救援物资（缺少照明设备和通讯设备）。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 整改中
51 | 东莞亿芯电子科技有限公司 | 东莞市大朗镇石厦村富民南路83号E栋三楼 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、安全生产信息公示牌未定期更新； 2、配电箱前堆放货物； 3、珍珠棉未存放在专用仓库，不符合安全要求； 4、锂电池未放置在锂电池仓库。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 整改中
52 | 东莞市佳特能电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富民南路50号301室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、电池仓A玻璃未作遮阳处理； 2、电池仓B存放杂货，不符合安全要求； 3、电池仓未张贴主要负责人信息。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 整改中
53 | 东莞市珊羚五金机械设备有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗新宝一街23号101室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、喷漆房安全警示标识不明显； 2、安全生产信息公示牌前堆放货物； 3、改造电梯间未作护栏处理。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 整改中
54 | 深圳优特能源科技有限公司东莞分公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗新宝三街8号408室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.生产车间焊锡岗位员工未佩戴劳保用品（活性炭口罩）； 2、电芯实验室配电箱未设置安全警示标识； 3、电芯仓库防爆柜未张贴标签；4.未完善记录事故隐患排查治理情况； 5、未完善记录安全生产教育和培训情况； 6、未定期更新安全生产信息公示牌 | 1-6:一般隐患 | 6 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 整改中
55 | 东莞市大朗汇亚铝质氧化厂 | 广东省东莞市大朗镇云莲九街5号103室 | 安全生产台账和现场 | 1、车间内消防器材前堆放杂物，未及时清理； 2、未完善事故隐患排查治理记录。 | 1-2:一般隐患 | 2 | 2026-03-25 | 2026-04-10 | 整改中
56 | 东莞市海核五金有限公司 | 东莞市大朗镇水口村中心金路128号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、未提供劳保用品发放记录； 2、有限空间应急物资（气体检测器）未维护保养，不符合安全要求； 3、一楼车间应急灯和安全出口指示牌失效，不符合安全要求； 4、一楼生产车间消防栓前堆放货物。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-26 | 2026-04-12 | 整改中
57 | 朗太格科技（东莞）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇仙村铜鼓路45号201室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1、车间锂电池未及时存放在锂电池仓库内； 2、灭火器未设置在位置明显和便于取用的地点； 3、未提供事故隐患排查治理记录； 4、消防栓旁堆放货物。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 整改中
58 | 东莞市鸿福五金实业有限公司 | 广东省东莞市大朗镇大朗新宝二街47号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.未定期更新安全生产信息公示牌；2.有限空间未设置防坠网；3.有限空间未上锁或锁损坏。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 整改中
59 | 东莞市展鹏五金制品有限公司 | 东莞市大朗镇土地坑村哨吓工业区16号 | 安全生产台账和现场 | 1、部分气瓶未做好防倾倒措施； 2、车间行车吊钩防脱钩装置缺失； 3、未提供注安师服务协议； 4、未提供金属冶炼主要负责人和安全管理人员培训证明； 5、未提供安责险保单。 | 1-5:一般隐患 | 5 | 2026-03-26 | 2026-04-11 | 整改中
60 | 东莞市欧懿五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇沙常一路61号4栋102室 | 安全生产台账和现场 | 1、打磨一体机部分积尘已硬化，未及时清理； 2、打磨一体机未设置水流水位监测报警装置。 | 1-2:一般隐患 | 2 | 2026-03-26 | 2026-04-16 | 整改中
61 | 东莞市汇亨塑胶制品有限公司 | 东莞市大朗镇水口中心金路209号三栋401室 | 四楼车间、四楼喷漆车间 | 1、四楼车间危险化学品存放车间超过一昼夜用量，不符合安全要求；2、四楼喷漆车间电气线路未设置防爆；3、四楼喷漆车间未设置防火门。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-26 | 2026-04-10 | 整改中
62 | 东莞市伊时针织印花有限公司 | 东莞市大朗镇新马莲工业区 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.有限空间未上锁；2有限空间警示牌损坏；3.未完善安全生产教育培训和记录；3未完善安全生产隐患排查和治理记录。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 整改中
63 | 东莞市钜润电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路819号1栋101室 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.未定期更新安全生产信息公示牌；2.未组织落实有限空间演练并记录。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 整改中
64 | 东莞骏东橡塑胶有限公司 | 广东省东莞市大朗镇松木山黄金湖工业二路2号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.未提供劳保用品发放记录；2.未定期更新安全生产信息公示牌。 | 1-2:一般隐患 | 1 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 整改中
65 | 东莞丰企针织有限公司 | 东莞市大朗镇巷尾社区富丽东路189号 | 安全生产台账和资料、现场 | 1.未组织落实有限空间应急演练并记录； | 1-1:一般隐患 | 1 | 2026-03-27 | 2026-04-10 | 整改中
66 | 东莞市迅朗电子科技有限公司 | 东莞市大朗镇屏山社区屏康三巷1号三楼 | 生产车间、安全管理台账 | 1.消防栓前有杂物堆放；2.安全生产信息公示未及时更新；3.未层层签订安全生产责任书； | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-26 | 2026-04-09 | 整改中
67 | 东莞市信得精密压铸有限公司 | 东莞市大朗镇金沙墩工业区 | 生产车间、安全管理台账 | 1、打磨机粉尘积聚未及时清理； 2、铝合金熔炉未设置围堰。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 整改中
68 | 东莞市斌阳电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富升路700号2栋102室 | 生产车间、安全管理台账 | 1、熔炉围堰内堆积杂物； 2、磨床缺少保护盖； 3、压铸机后门取件位置未设置稳固的防护挡板； 4、漏电开关缺少保护盖。 | 1-4：一般隐患 | 4 | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 整改中
69 | 东莞市金福科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇荔乡西路三巷19号01铺 | 生产车间、粉尘车间、安全管理台账 | 1、未及时更新安全生产信息公示牌； 2、粉尘车间未及时更新粉尘清扫记录； 3、未完善粉尘专项安全教育培训记录。 | 1-3:一般隐患 | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 整改中
70 | 鸿业新能源（东莞市）有限公司 | 广东省东莞市大朗镇水新路256号1幢702室 | 现场管理情况、安全管理台账 | 1、未完善安全生产信息公示牌内容； 2、生产车间安全出口未设置指示标识和应急照明灯； 3、生产车间锂电池未放专用仓库； 4、安全生产车间化学品未使用专用容器，未贴标签； 5、未完善安全生产事故隐患排查治理记录。 | 1-5：一般隐患 | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 整改中
71 | 东莞市精致新材料有限公司 | 东莞市大朗镇洋坑塘景富西路50号 | 安全管理台账 | 1、未提供粉尘清扫记录； 2、未定期更新安全生产公示牌； 3、未完善安全生产教育培训和记录； 4、未完善安全生产隐患排查治理和记录。 | 1-4:一般隐患 |  | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 整改中
72 | 东莞市大朗隆利兴五金加工厂 | 广东省东莞市大朗镇洋乌升平中路274号105室 | 生产车间、安全管理台账、安全生产管理台账 | 1、未提供粉尘清扫记录； 2、未提供安全生产责任书； 3、未完善安全生产隐患排查治理和记录； 4、未完善安全生产教育培训和记录； 5、未提供劳保用品发放记录。 | 1-5:一般隐患 | 5 | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 整改中
73 | 东莞市大朗温馨石化有限公司 | 广东省东莞市大朗镇莞樟路大朗段954号103室 | 人孔井 | 1、人孔井未按规定设置介质流向标识。 | 1：一般隐患 | 1 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 整改中
74 | 东莞市大朗领航石化有限公司 | 广东省东莞市大朗镇莞樟路大朗段881号102室 | 储罐区、现场、人孔井 | 1、未按要求设置临时安全挡板； 2、未按规定设置除静电装置； 3、人孔井未按规定设置介质流向标识。 | 1-3：一般隐患 | 3 | 2026-03-30 | 2026-04-13 | 整改中
75 | 东莞市铂盈五金制品有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村祥荣路33号智荣园区B栋3楼 | 现场管理情况、安全管理台账 | 1、安全疏散通道关闭，不符合安全要求； 2、配电箱未张贴警示标识； 3、安全生产信息公示牌不符合企业实际情况； 4、抛光区域抽风扇堆积粉尘。 | 1-4:一般隐患 | 4 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 整改中
76 | 东莞市盛丰达五金制品有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富民中路328号1301室 | 现场管理情况、安全管理台账 | 1、包装车间配电箱周围堆放杂物； 2、生产车间电风扇未使用固定插座。 | 1-2：一般隐患 | 2 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 整改中
77 | 东莞爱尔诗科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇富民南路71号6栋502室 | 生产车间、安全管理台账 | 1.安全通道堆放杂物，不符合安全要求；2.焊锡岗位未设置排风系统；3.未定期更新安全生产信息公示牌；4.危险化学品未张贴标签；5.成品货物（内含锂电池）未及时入库；6.未完善安全生产教育和培训记录；7.未完善安全生产隐患排查和治理记录 | 1-7:一般隐患 | 7 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 整改中
78 | 东莞市汇达表业有限公司 | 东莞市大朗镇松木山村黄金一湖208号C栋三楼 | 生产车间、安全管理台账 | 1、打磨车间员工未佩戴符合行业要求的劳保用品(口罩)； 2、安全管理员未进行安全生产继续教育。 | 1-2:一般隐患 | 2 | 2026-03-31 | 2026-04-14 | 整改中
79 | 东莞市浩鑫电子科技有限公司 | 广东省东莞市大朗镇蔡边白云前阿宝工业园6楼 | 电芯仓、生产车间、安全管理台账 | 1、安全生产信息公示牌前堆放杂货； 2、未更新锂电池专项应急预案演练。 | 1-2:一般隐患 | 2 | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 整改中